# STEROWANIE PRACĄ URZĄDZENIA (sterownik XB570L-5N1C1X)

Załączenie urządzenia

Włączenia urządzenia dokonujemy włącznikiem umieszczonym w pobliżu sterownika. Stan załączenia sygnalizowany jest pojawieniem się na wyświetlaczu sterownika wartości temperatury w komorze.

Wyświetlacz

Wyświetlacz składa się z dwóch rzędów znaków LED oraz podświetlanych ikon przedstawiających symbole poszczególnych wejść, wyjść oraz stanów pracy.

Górny wyświetlacz pokazuje temperaturę czujnika komorowego.

Dolny wyświetlacz pokazuje temperaturę sondy produktu lub czas cyklu odmierzany przez wewnętrzny zegar. Zmiana wyświetlania następuje po naciśnięciu klawisza. Zapalona dioda lub ikona oznacza, że odpowiadające jej wyjście jest załączone. Migająca dioda lub ikona oznacza odmierzanie opóźnienia załączenia

Wybór programu i jego uruchomienie

Sterownik umożliwia uruchomienie następujących programów dla schładzarko-zmrażarki lub / schładzarki*:

1	– Delikatne schładzanie z podtrzymaniem / Delikatne schładzanie*

2	– Silne schładzanie z podtrzymaniem / Delikatne schładzanie z podtrzymaniem*

3	– Delikatne zmrażanie z podtrzymaniem / Silne schładzanie*

4	– Silne zmrażanie z podtrzymaniem / Silne schładzanie z podtrzymaniem*

HLd	– Podtrzymanie stałej temperatury

dEF	– Ręczny start odszraniania

Aby wybrać i uruchomić odpowiedni program, (gdy żaden cykl nie jest aktywny) należy:

  - Naciskając przycisk   wybrać żądany program pracy. Podczas naciskania na wyświetlaczu zapalają się odpowiadające programom ikony.

  - Aby uruchomić program należy nacisnąć przycisk  . W lewym górnym rogu zaświeci się żółta dioda LED.

  - Aby zakończyć program należy najpierw nacisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu zgaszenia żółtej diody LED. Dopiero teraz można wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Odwrotne działanie sterownik odczyta jako zanik napięcia i po ponownym włączeniu wyświetli komunikat FF lub PFA i nie pozwoli zastartować sprężarce. Należy wtedy wyłączyć program naciskając i przytrzymując przycisk  do chwili zgaszenia żółtej diody LED

▪	Uruchomienie odszraniania -nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk .  Funkcja dostępna jest również gdy włączony jest tryb Hld.

UWAGA:

- Aby wyświetlić lub zmienić punkt pracy (utrzymywania temperatury) w programie HLD (zapalona ikona H), gdy sterownik nie jest w aktywnym cyklu pracy należy:

  - Nacisnąć przycisk  . Na górnym wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury jaka ma być utrzymywana w komorze. Na dolnym wyświetlaczu pojawi się komunikat SETH.

  - Podczas wyświetlania komunikatu SETH przytrzymać naciśnięty przycisk   aż komunikat zacznie migotać i zapali się dioda koło przycisku . Przyciskami  i  ustawić nową wartość i potwierdzić przyciskiem .

UWAGA: Nie nastawiać poniżej -18˚C dla schładzarko-zmrażarki i +3 dla schładzarki.

W  schładzarko-zmrażarkach temperatura utrzymywani  Hold ustawiona jest na -18 ˚C.

- Aby wyświetlić lub zmienić punkt pracy IV fazy HOLD (utrzymywania temperatury) w programach 1, 2, 3 lub 4 (zapalona ikona 1, 2, 3, lub 4), gdy sterownik nie jest w aktywnym cyklu pracy należy:

  - Nacisnąć i przytrzymać przycisk  . Na górnym wyświetlaczu przez 5 sek będzie wyświetlana wartość temperatury jaka ma być utrzymywana w komorze.

  - Podczas wyświetlania temperatury przytrzymać naciśnięty przycisk   aż na dolnym wyświetlaczu pojawi się migający HdS. Przyciskami  i  ustawić żądaną temperaturę i potwierdzić przyciskiem .

UWAGA: Nie nastawiać poniżej -18˚C dla schładzarko-.zmrażarki i +3 dla schładzarki.

- Gdy urządzenie jest wyposażone w sondę produktu (wewnętrzną) sterownik może realizować cykl według parametru czasu lub temperatury produktu. W celu realizacji programu według temperatury produktu bezwzględnie należy sondę umieścić w potrawie (w najmniej korzystnym miejscu), wbijając jej metalowe zakończenie na głębokość min. 1/4 długości. Aby sterownik automatycznie wykrył obecność sondy w produkcie, różnica temperatur pomiędzy komorą a schładzaną potrawą musi wynosić minimum 5OC.

Gdy sondy produktu nie umieścimy w potrawie (sterownik nie wykryje wymaganej różnicy temperatur) lub, gdy urządzenie nie jest w nią wyposażone, sterownik rozpocznie realizację programu według parametru czasu.

|  | W przypadku, gdy urządzenie nie jest wyposażone w sondę produktu (sondę wewnętrzną), wszystkie programy realizowane będą wyłącznie według parametru czasu. Oznacza to, iż wkładanie produktów o temp. wyższej niż zalecana przez producenta (przy standardowych ustawieniach programu) lub wkładaniu produktów o łącznej masie przekraczającej dopuszczalny jednorazowy załadunek dla wyrobu, może doprowadzić do sytuacji, w której produkty nie zostaną prawidłowo schłodzone. W takim przypadku producent urządzenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość końcową produktu. |
| --- | --- |

Organizacja cyklu pracy

Każdy program (Cy1, Cy2, Cy3 oraz Cy4) może być podzielony na cztery fazy:

I faza	–	Silne schładzanie (Blast chill)

II faza	–	Delikatne schładzanie (Soft chill)

III faza	–	Zamrażanie (Freezing cycle)

IV faza	–	Podtrzymanie (Hold)

Każda faza jest określona przez trzy parametry:

iS…	–	temperatura końcowa produktu, kończąca określoną fazę, mierzona sondą produktu (wewnętrzną),

rS…	–	temperatura komory, utrzymywana do czasu zakończenia fazy, mierzona sondą komorową,

Pd…	–	maksymalny czas trwania określonej fazy.

Dodatkowe trzy parametry określają : pierwszy cyS co kończy fazę temperatura czy czas, pozostałe dwa odnoszą się do oszraniania: dbC = oszranianie przed cyklem oraz dbH = oszranianie przed fazą Hold (po zakończeniu cyklu)

Każdy program: Cy1, Cy2, Cy3, Cy4 zaprogramowany jest fabrycznie zgodnie z obowiązującymi normami i może być bezpośrednio stosowany przez użytkownika oraz przez niego modyfikowany przez zmianę parametrów zgodnie z procedurą zawartą w rozdziale Menu i Programowanie.

Każdy program może być ręcznie wyłączony przez użytkownika przed jego automatycznym zakończeniem. Każdy program może pobierać dane z trzeciej sondy mierzącej temperaturę produktu.

Wykres ilustrujący zasadę pracy sterownika:

Faza I:	Silne schładzanie

Ten tryb stosowany jest zwykle do schłodzenia żywności do jak najniższej temperatury w możliwie najkrótszym czasie. W tym trybie temperatura komory rS1 utrzymywana jest na poziomie poniżej zera, co może powodować powstawanie kryształków lodu na powierzchni schładzanych produktów. Po uruchomieniu programu sprężarka i wentylatory wewnątrz komory pracują dopóki temperatura komory nie spadnie do wartości rS1. Jednocześnie odmierzany jest czas Pd1. Jeżeli w tym czasie temperatura mierzona sondą produktu spadnie do wartości iS1 faza pierwsza zostanie zakończona w przeciwnym wypadku, faza zostanie zakończona dopiero po upływie czasu Pd1.

Faza II:	Delikatne schładzanie

Tryb ten rozpoczyna się po zakończeniu fazy pierwszej. Stosowany jest zwykle do zlikwidowania kryształków lodu powstałych w fazie pierwszej lub do schładzania delikatnej żywności. Dlatego też temperatura komory (rS2) utrzymywana jest na poziomie powyżej zera. Faza druga trwa do momentu, gdy temperatura produktu (mierzona sondą produktu) spadnie do wartości iS2 lub, gdy skończy się czas Pd2 przewidziany dla tej fazy.

Faza III:	Zamrażanie

Tryb ten rozpoczyna się po zakończeniu fazy drugiej. Stosowany jest do końcowego szybkiego obniżenia temperatury wewnątrz produktu. Podczas trwania fazy sprężarka i wentylatory pracują aż do spadku temperatury w komorze do wartości rS3. Po jej osiągnięciu sprężarka przechodzi w tryb pracy określony wartościami rs3 i rS3+HY. Faza trzecia trwa do momentu, gdy temperatura produktu (mierzona sondą produktu) spadnie do wartości iS3 lub, gdy skończy się czas Pd1+Pd2+Pd3.

Faza IV:	Podtrzymanie

Faza ta ma na celu podtrzymanie temperatury w komorze na poziomie temperatury końca cyklu schładzania (lub innej ustawionej przez użytkownika), do momentu wyjęcia schłodzonych produktów z urządzenia i zakończenia cyklu szybkiego schładzania.

Przed załączeniem się cyklu podtrzymania, sterownik sygnalizuje zakończenie cyklu szybkiego schładzania alarmem dźwiękowym oraz migającym na przemian z temperaturą komory, napisem End. Alarm automatycznie wyłączy się po 30 minutach lub po naciśnięciu któregokolwiek z klawiszy sterownika. Dodatkowo przed cyklem podtrzymania może być załączone odszranianie parownika, które sygnalizowane jest napisem dEF.

Funkcje dodatkowe

Poza funkcjami opisanymi w punkcie Wybór programu i jego uruchomienie, dostępne są również inne funkcje (wyłącznie, gdy jakikolwiek program jest aktywny) tj.:

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  spowoduje wyświetlenie ustawionej wartości temperatury komory poprzedzonej wyświetleniem napisu rSI. Kolejne naciśnięcie przycisku (podczas migotania ustawionej wartości temperatury komory) spowoduje wyświetlenie ustawionej temperaturę produktu kończącej fazę poprzedzoną napisem iSI. Ponowne naciśnięcie tego przycisku sterownik wyświetli czas, jaki pozostał do zakończenia cyklu poprzedzony napisem tin.

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  powoduje wyświetlenie fazy cyklu, którą aktualnie realizuje sterownik:

PH1	–	I faza (silne schładzanie)

PH2	– 	II faza (delikatne schładzanie)

PH3 	–	III faza (zamrażanie)

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  powoduje wstrzymanie aktualnie realizowanego cyklu na czas ustawiony parametrem PAU. Na wyświetlaczu pojawi się migający napis Stb. Aby wznowić pracę w rozpoczętym i wstrzymanym cyklu należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Menu i programowanie

|  | Wszystkie działania opisane w tym punkcie może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona i przeszkolona, znająca zasady rządzące procesami szybkiego schładzania żywności. Wszystkie programy, z jakimi zostaje dostarczone urządzenie, zostały skonfigurowane oraz przetestowane przez producenta urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi technologii szybkiego schładzania żywności. Jakiekolwiek zmiany w programach użytkownik dokonuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. |
| --- | --- |

Programowanie sterownika dokonujemy na włączonym urządzeniu, ale żaden cykl nie może być aktywny. Gdy jakikolwiek cykl jest aktywny, można jedynie przeglądać menu.

Funkcje klawiszy obsługi menu:

- Wejście do menu Pr2 (parametry instalatora chronione hasłem) -  i  nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sek

- Przeglądanie menu i parametrów -,

- Uaktywnienie (zatwierdzenie) menu lub parametru -

- Powrót do poprzedniego menu   i  nacisnąć jednocześnie

zmiana ustawień cyklu pracy

- Sprawdzić czy sterownik nie jest w trakcie cyklu pracy. Jeżeli jest aktywny któryś z cykli należy go zatrzymać naciskając przez   3 sek klawisz

- Klawiszem   wybrać program 1, 2, 3 lub 4. Odpowiednia ikona na wyświetlaczu pokaże wybrany program.

- Przytrzymać przez kilka sekund naciśnięty klawisz   aż na wyświetlaczu pojawi pierwszy parametr cyS

- Klawiszami ▲ i ▼ można przeglądać listę parametrów

- Aby zmienić wartość parametru należy wybrać go z listy klawiszem SET i ustawić nową wartość klawiszami ▲ i ▼

- Ponowne naciśnięcie klawisza SET powoduje zapisanie nowej wartości parametru w pamięci sterownika

- Nowa wartość zostanie zapisana w pamięci jeżeli w ciągu 5 sek nie zostanie naciśnięty żaden klawisz

- Aby wyjść z trybu ustawiania parametrów należy odczekać 30 sek lub nacisnąć klawisze SET+ ▲

Zarządzanie cyklami:

Każde podmenu zawiera wszystkie parametry konfigurujące określony cykl zgodnie z poniższym rysunkiem (objaśnienia w tabeli poniżej)

| cyS | Ustawienie końca cyklu: tEP = cykl kończony temperaturą (określoną temperaturą rEM); tiM: cykl kończony czasem określonym parametrami Pd1, Pd2, Pd3 |
| --- | --- |
| dbc | Odszranianie przed cyklem Nastawa: Yes/no – Tak/Nie |
| iS1 | Temperatura końcowa produktu w fazie pierwszej. Gdy produkt osiągnie tą temperaturę (mierzoną sondą produktu) faza pierwsza zostaje zakończona. Nastawa: -18 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarko-zmrażarka Nastawa: +3 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarka |
| rS1 | Temperatura końcowa komory w fazie pierwszej. Gdy komora osiągnie tę temperaturę (mierzoną czujnikiem komorowym), sprężarka zostaje wyłączona do momentu, gdy temperatura w komorze nie wzrośnie o 1OC, po czym sprężarka zostaje ponownie załączona. Cykl załączania i wyłączania sprężarki jest powtarzany aż do osiągnięcia przez produkt temperatury iS1 lub upływu czasu Pd1. Nastawa: -30 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC– schładzarko-zmrażarka Nastawa: -6 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarka |
| Pd1 | Maksymalny czas trwania fazy pierwszej. Jeśli parametr jest ustawiony na OFF to faza ta jest wyłączona. Nastawa: OFF ÷ 24 godzin; regulacja, co 10 minut Przykłady: Czas=20 minut, gdy Pd1=0,2 Czas=50 minut, gdy Pd1=0,5 Czas=1 godzina i 30 minut, gdy Pd1=1,3 |
| iS2 | Temperatura końcowa produktu w fazie drugiej. Gdy produkt osiągnie tą temperaturę (mierzoną sondą produktu) faza druga zostaje zakończona. Nastawa: -18 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarko-zmrażarka Nastawa: +3 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarka |
| rS2 | Temperatura końcowa komory w fazie drugiej. Gdy komora osiągnie tę temperaturę (mierzoną czujnikiem komorowym), sprężarka zostaje wyłączona do momentu, gdy temperatura w komorze nie wzrośnie o 1˚C, po czym sprężarka zostaje ponownie załączona. Cykl załączania i wyłączania sprężarki jest powtarzany aż do osiągnięcia przez produkt temperatury iS2 lub upływu czasu Pd2. Nastawa: -30 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC– schładzarko-zmrażarka Nastawa: -6 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarka |
| Pd2 | Maksymalny czas trwania fazy drugiej. Jeśli parametr jest ustawiony na OFF to faza ta jest wyłączona. Nastawa: OFF ÷ 24 godzin; regulacja, co 10 minut Przykłady: Czas = 20 minut, gdy Pd2=0,2 Czas = 50 minut, gdy Pd2=0,5 Czas = 1 godzina i 30 minut, gdy Pd2=1,3 |
| iS3 | Temperatura końcowa produktu w fazie trzeciej. Gdy produkt osiągnie temperaturę (mierzoną sondą produktu) faza trzecia zostaje zakończona. Nastawa: -18 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarko-zmrażarka Nastawa: +3 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarka |
| rS3 | Temperatura końcowa komory w fazie trzeciej. Gdy komora osiągnie tę temperaturę (mierzoną czujnikiem komorowym), sprężarka zostaje wyłączona do momentu, gdy temperatura w komorze nie wzrośnie o 1C, po czym sprężarka zostaje ponownie załączona. Cykl załączania i wyłączania sprężarki jest powtarzany aż do osiągnięcia przez produkt temperatury iS3 lub upływu czasu Pd3 Nastawa: -30 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC– schładzarko-zmrażarka Nastawa: -6 ÷ +50 OC; regulacja, co 1OC – schładzarka |
| Pd3 | Maksymalny czas trwania fazy trzeciej. Jeśli parametr jest ustawiony na OFF to faza ta jest wyłączona. Nastawa: OFF ÷ 24 godzin; regulacja, co 10 minut Przykłady: Czas = 20 minut, gdy Pd3=0,2 Czas = 50 minut, gdy Pd3=0,5 Czas = 1 godzina i 30 minut, gdy Pd3=1,3 |
| dbH | Odszranianie przed fazą podtrzymania Nastawa: Yes/no – Tak/Nie |
| HdS | Temperatura komory w fazie podtrzymania. Jeśli parametr jest ustawiony na OFF to faza ta jest wyłączona. Nastawa: -50 ÷ +50 OC, OFF; regulacja, co 1OC Nie nastawiać poniżej -18˚C dla schładz.zmrażarki i +3 dla schładzarki |

Ustawienia parametrów programów Cy1, Cy2, Cy3, Cy4 dla schładzarko-zmrażarki i schładzarki.

| schładzarko-zmrażarka |  | schładzarka |
| --- | --- | --- |
| Cy1: delikatne schładzanie z podtrzymaniem |  | Cy1: delikatne schładzanie |
| cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=OFF |  | cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=OFF |
| dbc=no | rS2=1 | dbH=no |  | dbc=no | rS2=1 | dbH=no |
| iS1=20 | Pd2=1.3 | HdS=3 |  | iS1=20 | Pd2=1.3 | HdS=OFF |
| rS1=-10 | iS3=3 |  |  | rS1=-10 | iS3=3 |  |
| Pd1=OFF | rS3=-2 |  |  | Pd1=OFF | rS3=-2 |  |
| Cy2: silne schładzanie z podtrzymaniem |  | Cy2: delikatne schładzanie z podtrzymaniem |
| cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=OFF |  | cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=OFF |
| dbc=no | rS2=0 | dbH=no |  | dbc=no | rS2=1 | dbH=no |
| iS1=6 | Pd2=0.3 | HdS=3 |  | iS1=10 | Pd2=1.3 | HdS=3 |
| rS1=-6 | iS3=-18 |  |  | rS1=-10 | iS3=-18 |  |
| Pd1=1.0 | rS3=-30 |  |  | Pd1=OFF | rS3=-30 |  |
| Cy3: delikatne zmrażanie z podtrzymaniem |  | Cy3: silne schładzanie |
| cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=3 |  | cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=OFF |
| dbc=no | rS2=1 | dbH=Yes |  | dbc=no | rS2=0 | dbH=no |
| iS1=20 | Pd2=1.3 | HdS=-18 |  | iS1=6 | Pd2=0.3 | HdS=OFF |
| rS1=-10 | iS3=-18 |  |  | rS1=-6 | iS3=-18 |  |
| Pd1=OFF | rS3=-30 |  |  | Pd1=1.0 | rS3=-30 |  |
| Cy4: silne zmrażanie z podtrzymaniem |  | Cy4: silne schładzanie z podtrzymaniem |
| cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=3 |  | cyS=tEP | iS2=3 | Pd3=OFF |
| dbc=no | rS2=0 | dbH=Yes |  | dbc=no | rS2=0 | dbH=no |
| iS1=6 | Pd2=OFF | HdS=-18 |  | iS1=6 | Pd2=0.3 | HdS=3 |
| rS1=-6 | iS3=-18 |  |  | rS1=-6 | iS3=-18 |  |
| Pd1=1.3 | rS3=-30 |  |  | Pd1=1.0 | rS3=-30 |  |

Zarządzanie wydrukiem (opcja)

Sterownik XB570L może sterować drukarką XB05PR przez port szeregowy RS232. Podczas trwania cyklu pracy temperatury mierzone sondami mogą być drukowane razem z informacjami o czasie trwania cyklu, dacie i godzinie jego rozpoczęcia i zakończenia. Naciśnięcie klawisza drukarki powoduje włączenie / wyłączeniewydruku.

Ustawienia wydruku:

Aby wejść w menu ustawień pracy drukarki należy przytrzymać przez kilka sekund naciśnięty klawisz DRUKARKA. Na dolnym wyświetlaczu zapali się napis itp. Klawiszami ▲ i ▼ można przeglądać listę parametrów drukowania. Aby zmienić parametr należy nacisnąć klawisz SET. Nowa wartość wybranego parametru ustawić klawiszami ▲ i ▼. Aby zapisać nacisnąć ponownie klawisz SET.

Parametry wydruku: klawisz ▲ – przeglądanie menu w góre

Itp. – czas pomiędzy wydrukami

PbP – dane do wydruku

Par – wydruk ustawionych Cyc – wydruk ustawionych parametrów cyklu

PtH – drukowanie podczas trybu HOLD

PrS – poziom Pr1 lub Pr2

Pnu – numer wydruku

Znaczenie diod LED

| LED | Stan | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
|  | Świeci | - Załączona sprężarka |
|  | Miga | Włączone opóźnienie startu sprężarki Tryb programowania (miga z diodą ) |
|  | Świeci | - Załączone wentylatory |
|  | Miga | Włączone opóźnienie startu wentylatorów Tryb programowania (miga z diodą ) |
|  | Świeci | - Załączone rozmrażanie parownika |
|  | Miga | - Załączone ociekanie parownika |
| H | Świeci | - Załączony cykl pracy 1, 2, 3, 4 lub aktywny tryb HOLD |
|  | Miga | - Chwilowe zatrzymanie cyklu pracy |
|  | Świeci | - Sygnalizacja alarmu |
| AUX | Świeci | - Załączone wyjście dodatkowe |
|  | Miga | - Gdy cykl jest aktywny: wyświetlany jest czas do końca procesu schładzania, w minutach. |

Lista alarmów wyświetlanych przez sterownik

| EE | Uszkodzenie pamięci |
| --- | --- |
| rPF | Uszkodzenia czujnika komory |
| EPF | Uszkodzenie czujnika parownika |
| iPF | Uszkodzenie sondy produktu |
| rtF | Błąd odczytu danych z zegara RTC (rozładowanie akumulatora – postępować zgodnie z instrukcją) |
| HA | Alarm temperatury maksymalnej (HACCP) |
| LA | Alarm temperatury minimalnej (HACCP) |
| FF | Cykl schładzania przerwany przez krótki zanik napięcia (poniżej 5 minut). Po powrocie zasilania cykl jest kontynuowany od momentu, w którym został przerwany. |
| PFA | Cykl schładzania przerwany przez długi zanik napięcia (powyżej 5 minut). Po powrocie zasilania cykl zostaje powtórnie rozpoczęty. |
| OCF | Przekroczony czas trwania cyklu |
| CA | Alarm zewnętrzny seryjny |
| dA | Alarm otwartych drzwi |

|  | W przypadku wystąpienia alarmów EE, rPF, iPF należy niezwłocznie wezwać serwis w celu usunięcia usterki. Pozostałe alarmy nie wpływają na pracę urządzenia. Wyłączenia sygnału dźwiękowego dokonujemy poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. |
| --- | --- |

UWAGA:

W przypadku wyłączenia zasilania sterownika na dłuższy czas (powyżej 3 m-cy) może po ponownym włączeniu urządzenia pojawić się na wyświetlaczu komunikat „rtF”. Oznacza to odczyt błędnych danych z zegara wewnętrznego RTC, będących efektem rozładowania akumulatorka podtrzymującego pracę zegara. Należy wówczas wpisać poprawne dane do pamięci zegara a następnie pozostawić włączony sterownik na kilka minut w celu naładowania akumulatorka. Rolę akumulatorka podtrzymującego pracę zegara RTC pełni kondensator o bardzo dużej pojemności. Podczas normalnej pracy kondensator jest zawsze naładowany.

Zastosowanie takiego elementu zamiast baterii podyktowane jest względami technicznymi. W przypadku zastosowania baterii istniałaby konieczność  jej okresowej wymiany, co wiązałoby się z demontażem sterownika i wysłaniem go do producenta.

Wszystkie czynności związane z poprawnym ustawieniem zegara RTC w przypadku wyświetlenia komunikatu „rtF” opisane są w instrukcji obsługi sterownika szybkiego zamrażania produktów spożywczych dixell XB570L 5N1C1X (r 1.1 2009) na str. 3, 4 i 13:

Ustawienie czasu (zegara RTC).

Przytrzymać naciśnięty klawisz ▼ aż na wyświetlaczu zapali się komunikat Min=minuty. Klawiszami ▲ i ▼ odnaleźć parametr do ustawienia.

ZMIANA: nacisnąć klawisz SET, następnie klawiszami ▲ i ▼ ustawić odpowiednią wartość.

POTWIERDZENIE: nacisnąć klawisz SET.

Następnie wstawić pozostałe parametry zegara: Hou=godziny,daY=dzień, Mon=miesiąc, YEA=rok, tiM=format czasu EUROPA/US.

Klawisz ▼: przeglądanie menu zegara

WYJŚCIE: nacisnąć razem klawisze SET + ▲ lub odczekać 5 sek.

Obsługa lampy UV do dezynfekcji komory (opcja)

1. Przed włączeniem lampy sterylizującej UV upewnij się, że:

▪ urządzenie nie pracuje w żadnym z cykli schładzania (zmrażania);

▪ temperatura w komorze urządzenia wynosi co najmniej +15O C;

▪ drzwi urządzenia są zamknięte (groźba uszkodzenia wzroku);

▪ wewnątrz urządzenia nie znajduje się żywność;

2. Załączenie lampy UV

▪ nacisnąć przycisk AUX (stan załączenia pokazywany jest przez

zapalenie się żółtej diody LED umieszczonej obok przycisku)

3. Wyłączenie lampy UV

▪ samoczynnie – po upływie zaprogramowanego czasu (zalecane)

▪ nacisnąć przycisk AUX (przed upływem określonego czasu)

UWAGA:

Zaleca się stosowanie lampy UV każdego dnia przed rozpoczęciem

pracy urządzenia oraz po zakończeniu pracy i umyciu urządzenia

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ